Расчет количества огнетушителей для помещения

Для расчета правильного количества и выбора мест размещения средств пожаротушения в помещении необходимо:

- Определение назначение помещения;

- Выявление класса пожарной опасности и взрывоопасности объекта;

- Площадь, планировка помещения;

- Предположительное размещение огнетушителей;

- Класс пожара;

Функциональное назначение помещения

Определить назначение объекта, в котором устанавливаются огнетушители:

- Производственное;

- Складское;

- Общественное.

Для производственного и складского объекта необходимо определять категорию пожарной безопасности, тогда как для общественных зданий и сооружений делать этого не нужно.

Определение мест для размещения огнетушителей на территории складского помещения.

Для расчета количества огнетушителей для производственных и складских помещений, выбирая вид устройств, место их размещения и монтажа, необходимо руководствоваться:

- Квадратурой сооружения;

- Горючестью материалов, находящихся на нем, их физических и химических свойств;

- Вероятную реакцию на использование огнетушащего оборудования;

- Тип производственных установок.

Все оборудование, находящееся в помещении, имеет свою категорию пожарной опасности, а потому укомплектовывать промышленное помещение первичным оборудованием для пожаротушения нужно согласно документам по их эксплуатации.

Планировка помещения

Расчет количества огнетушителей на площадь помещения выполняется двумя способами:

- Измерением расстояния от возможного очага возгорания до предполагаемого места установки огнетушителя;

- Подсчитав количество огнетушащих средств, исходя из площади помещения.

Согласно типовым нормам расположения огнетушителей, расстояние и место их расположения определяются согласно категории помещения. Таким образом, первичное оборудование для пожаротушения устанавливается:

- В общественных зданиях — на расстоянии не более 20 м между вероятным очагом возникновения пожара и средством его тушения;

- В сооружениях, с присвоенной категорией пожароопасности А,Б,В – на расстоянии, не превышающим 30 м от предполагаемого места возгорания и огнетушителя;

- В помещениях категории Г – максимум 40 м;

- Объекты с категорией Д – не больше 70 м от возможного источника возгорания.

Руководствуясь этими сведениями, можно подобрать оптимальное место для установки огнетушителя или системы пожарной безопасности.

Исходя из планировки сооружения, при расчете количества огнетушителей также необходимо учитывать следующие нюансы:

- На каждом этаже здания должно быть установлено минимум два ручных огнетушителя;

- Вероятно, оснащение как ручным, так и передвижным оборудованием;

- При расчете количества огнетушителей на несколько мелких площадей можно суммировать их квадратуру и производить расчеты как для единого объекта;

- Если помещение оборудовано автоматической системой пожаротушения, количество огнетушителей в нем можно сократить в два раза от предусмотренной для них нормы;

- В случае, когда объекту присвоена категория пожароопасности Д, а его площадь не превышает 100 квадратных метров, огнетушители в нем можно не устанавливать;

- При обнаружении в помещении нескольких потенциально опасных очагов сразу нескольких категорий пожара, выбирается оптимальный для всех случаев вариант расположения первичных средств его тушения;

- В помещениях с электронным оборудованием, архивах, музеях и прочих подобных объектах огнетушитель выбирают, учитывая влияние огнетушащего вещества на находящиеся в помещении материалы.

Класс пожарной опасности помещения

• А: повышенная пожарная и взрывопожарная опасность;

• Б: обычная пожаро и взрывоопасность;

• В1-И4: обычная пожарная опасность;

• Г: умеренная пожарная опасность;

• Д: низкая пожароопасность.

Для максимально точного определения этих данных необходимо внимательно изучить всю эксплуатационную документацию на здание или помещение.

Категории пожаров.

• A — твердые вещества: дерево, ткань, бумага и так далее;

• B — легковоспламеняющиеся жидкости и твердые плавящиеся материалы;

• C — газы;

• D: металлы и сплавы;

• E: электропроводка, электроустановки, приборы.

Выбор вида огнетушителей

На каждом устройстве для тушения пожара стоит буквенная маркировка, говорящая о типе возгорания, с которым способно справиться находящееся в нем вещество.

Огнетушители могут быть:

• Пенные;

• Углекислотные;

• Водные;

• Хладоновые;

• Порошковые;

• Комбинированные.

Также они делятся на:

• Переносные или ручные(вес менее 20 кг);
• Передвижные (до 400 кг).